## ЦДС апрель рус
Информация по загрузке (авто)трансформаторов на ПС 220-110кВ энергоузла г.Астана на 1 апреля 2024 года
№ п/п | Наименование ПС | Дисп наим. тр-ров | Установленнаая мощность трансформатора |  | Загрузка трансформатора | Мощность зарезервированная для объектов по выданным ТУ | Загрузка трансформатора | Загрузка одного трансформатора | Имеется резерв мощности
|  |  | МВА | МВт | МВт | МВт | % | % | МВт
1 | Батыс | АТ-1 | 250 | 225 | 101.8 |  | 45.2444 | 90.6667 | 21
|  | АТ-2 | 250 | 225 | 102.2 |  | 45.4222
2 | Достык | АТ-1 | 250 | 225 | 79.3 | 5.6 | 35.2444 | 70.7111 | 60.3
|  | АТ-2 | 250 | 225 | 79.8 |  | 35.4667
3 | Шыгыс | АТ-1 | 250 | 225 | откл. | 20.6 | откл. | 16 | 168.4
|  | АТ-2 | 250 | 225 | 36 |  | 16
4 | Арман | Т-1 | 25 | 22.5 | 4.22 | 45.8 | 18.7556 | 32.9333 | 0
|  | Т-2 | 25 | 22.5 | 3.19 |  | 14.1778
5 | Аэропорт | Т-1 | 63 | 56.7 | 14.98 | 237.2 | 26.4198 | 68.3951 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 23.8 |  | 41.9753
|  | Т-3 | 16 | 14.4 | 6.06 | 20.6 | 42.0833 | 90.6944 | 0
|  | Т-4 | 16 | 14.4 | 7 |  | 48.6111
6 | Байтерек | Т-1 | 63 | 56.7 | 5.17 | 245.4 | 9.1182 | 35.0833 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 7.46 |  | 20.7222
7 | Восточная | Т-1 | 40 | 36 | 11 | 30.97 | 30.5556 | 72.6111 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 15.14 |  | 42.0556
8 | Восточный Промрайон | Т-1 | 63 | 56.7 | 10.82 | 135.1 | 19.0829 | 35.5203 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 9.32 |  | 16.4374
9 | Городская | Т-1 | 40 | 36 | 11.72 | 24.9 | 32.5556 | 67.1944 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 12.47 |  | 34.6389
10 | Жана Жол | Т-1 | 80 | 72 | 27.57 | 124.9 | 38.2917 | 73.2361 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 25.16 |  | 34.9444
11 | Жулдыз | Т-1 | 80 | 72 | 29.01 | 99.2 | 40.2917 | 66.5417 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 18.9 |  | 26.25
12 | Западная | Т-1 | 10 | 9 | 2.94 |  | 32.6667 | 63.8889 | 3.25
|  | Т-2 | 10 | 9 | 2.81 |  | 31.2222
|  | Т-3 | 40 | 36 | 2.82 | 100.6 | 7.8333 | 15.4167 | 0
|  | Т-4 | 40 | 36 | 2.73 |  | 7.5833
13 | Заречная | Т-1 | 63 | 56.7 | 17.13 | 105.5 | 30.2116 | 67.478 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 21.13 |  | 37.2663
14 | ИКИ | Т-1 | 16 | 14.4 | 1.17 | 12.02 | 8.125 | 12.5694 | 0.57
|  | Т-2 | 16 | 14.4 | 0.64 |  | 4.4444
15 | Ишим | Т-1 | 63 | 56.7 | 6.74 | 283.4 | 11.8871 | 22.0106 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 5.74 |  | 10.1235
16 | Караоткел | Т-1 | 25 | 22.5 | 8.68 | 24.6 | 38.5778 | 38.5778 | 0
17 | Керамика | Т-1 | 16 | 14.4 | 1.01 | 26.5 | 7.0139 | 7.0139 | 0
18 | Кирова | Т-1 | 40 | 36 | 10.27 | 37.8 | 28.5278 | 95.9556 | 0
|  | Т-2 | 25 | 22.5 | 11.32 |  | 50.3111
19 | Кирова-2 | Т-1 | 40 | 36 | 4.43 | 67.5 | 12.3056 | 24.4722 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 4.38 |  | 12.1667
20 | Коктем | Т-1 | 63 | 56.7 | 16.03 | 115.3 | 28.2716 | 59.6649 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 17.8 |  | 31.3933
21 | Левобережная | Т-1 | 80 | 72 | 27.8 | 39.5 | 38.6111 | 69.8194 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 22.47 |  | 31.2083
22 | Новая | Т-1 | 80 | 72 | 28.69 | 59.4 | 39.8472 | 77 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 26.75 |  | 37.1528
23 | Олимп | Т-1 | 63 | 56.7 | 17.6 | 247.7 | 31.0406 | 51.7989 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 11.77 |  | 20.7584
24 | ПНФ | Т-1 | 63 | 56.7 | 22.45 | 34.7 | 39.5944 | 82.3457 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 24.24 |  | 42.7513
25 | Промзона | Т-1 | 40 | 36 | 6.96 | 35.2 | 19.3333 | 54.5278 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 12.67 |  | 22.3457
26 | Степная | Т-1 | 40 | 36 | 10.91 | 23.1 | 30.3056 | 65.6389 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 12.72 |  | 35.3333
27 | Туран | Т-1 | 80 | 72 | 10.17 | 354.8 | 14.125 | 31.5833 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 12.57 |  | 17.4583
28 | Центральная | Т-1 | 40 | 36 | 18.02 | 21.5 | 50.0556 | 100.8056 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 18.27 |  | 50.75
29 | Чубары | Т-1 | 63 | 56.7 | 21.18 | 45.8 | 37.3545 | 70.194 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 18.62 |  | 32.8395
30 | Школьная | Т-1 | 40 | 36 | 17.17 | 39.7 | 47.6944 | 90.2222 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 15.31 |  | 42.5278
31 | Южная | Т-1 | 25 | 22.5 | 3.97 | 10.2 | 17.6444 | 46.8444 | 1.76
|  | Т-2 | 25 | 22.5 | 6.57 |  | 29.2